## Лист1
Расчет имитатора солнечной панели
Тихонов Е.Н. |  | 2020-03-11
Rpar= | 100 | Ohm | последовательное
Rposl= | 100 | Ohm | параллельное
Udc= | 24 | V | напряжение источника
Режим КЗ |  |  | Режим Pmax |  | Режим ХХ
Ipv= | 8.79 |  | Ipv= | 8.22 | Ipv= | 0
Upv= | 0 |  | Upv= | 21 | Upv= | 25.49
|  |  | Rload= | 2.5547 |  |  | Ipv- | выходной ток панели
[7 empty] | Iph- | суммарный ток от DC-источника
[7 empty] | Ish- | ток через Rsh
Расчеты: | [6 empty] | Id- | ток диода (у нас его нет)
Rs= | 2.7304 | Ohm | Urs= | 22.4437
Rsh= | 5.2851 | Ohm
Проверка
| Режим КЗ | Режим MAX | Режим ХХ
Ipv | 8.79 | 8.22 | 0
Ish | 4.5411 | 4.5411 | 4.823
Iph | 13.3311 | 12.7611 | 4.823
Upv | 0 | 21 | 25.49
Note on B17: Tikhonov Eugene: Udc/Ipv_кз
Note on B18: Tikhonov Eugene: из режима Pmax (Upv+Rs*Ipv)/Ipv
Note on B24: Tikhonov Eugene: Udc/Rs
Note on B25: Tikhonov Eugene: (Upv + Rs*Ipv)/Rsh
Note on B26: Tikhonov Eugene: Ipv + Ish
Note on D26: Tikhonov Eugene: Ipv + Ish